Modèle de rapport de réception d’une installation de chauffage central alimentée en combustibles liquides ou gazeux

A quoi sert ce modèle ?

Ce modèle de rapport contient les informations devant être collectées par le technicien agréé effectuant la réception d’une installation de chauffage central alimentée en combustibles liquides ou gazeux en application de l’arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 20091.

Si vous souhaitez formuler des commentaires relatifs à ce modèle, merci de les transmettre à l’adresse suivante : info-airclimat@wallonie.be.

ATTENTION

Vous constatez un danger immédiat pour les utilisateurs du générateur contrôlé ou pour toute autre personne : le technicien agréé est tenu de prévenir les personnes suivantes, s'il n'a pas la possibilité d'agir ou s'il n'est pas habilité à le faire :

- Si vous découvrez une personne inconsciente dans une pièce, n’entrez dans le local que si vous estimez être vous-même en sécurité, ouvrez portes et fenêtre et portez assistance. Appelez le numéro d’appel d’urgence (100 ou 112).

- Si vous suspectez une odeur ou une fuite de gaz, n’actionnez aucun équipement électrique (tels que les interrupteurs, une sonnette, un appel ascenseur, un téléphone ou un gsm), ni de briquet ou d’allumette. Ouvrez si possible portes et fenêtre sans vous mettre en danger, et évacuez les lieux au plus vite.

Appelez le numéro d’urgence SOS odeur gaz :

- clients ORES : 0800 87 087

- clients RESA / NETHYS : 04 362 98 38 (français) – 087 74 20 18 (allemand)

- clients EANDIS / GASELWEST : 0800 65 0 65

Vous constatez un danger potentiel lors du contrôle du générateur de chaleur –  de la ventilation du local de chauffe – amenée d’air comburant – évacuation des gaz de combustion : le technicien agréé prévient le propriétaire et l’utilisateur :

- Par un écrit signé par les parties concernées (si présentes), chacune en recevant une copie ;

- Ou par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (pour les parties concernées absentes lors du contrôle) qui avertit du danger potentiel.

| ## Rapport de réception d’une installation de chauffage central alimentée en combustibles liquides ou gazeux ## Date :……………………………. N° rapport(1) : ………….……. |  |
| --- | --- |
| ## VOLET 1 : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES |  |
| Technicien agréé(2) L GI GII Travaille pour le compte d’un OCA(3) : OUI NON Nom et prénom : …………………………………. N° d’agrément : Nom entreprise : ………………………………..……… Tél : …………… Fax ou courriel :……………………. N° Entreprise (BCE) : .. | Coordonnées du propriétaire de l’installation : Nom et prénom : ……………………………………………. Entreprise (si pertinent) :……………………………………… Rue & n° :……………………………………………………. Code postal & localité :…………………………………….. Tél : …………… Fax ou courriel :………..………………. Localisation du générateur si différente :…………… ……………………………………………………………. |
| Combustibles (si multicombustible, mentionner les différents combustibles) |  |
| Liquide Gasoil Gasoil extra Fuel lourd Autre :………………………...……...……… Gazeux Gaz nat. G20 Gaz nat.G25 Propane Butane Biogaz Autre : …………………….………………… |  |
| Générateur de chaleur | Brûleur |
| Nb de générateurs dans le local de chauffe :….. Identification du générateur (si plusieurs) : …….. ……………………………………………………….. Raccordement : B (4), C (4) A condensation : oui non Année de construction(5) :………………………… Marque : ……………………Type : ………………. N° série : …………………………………… Puissance nominale utile : ………… kW | 1 allure plusieurs allures (nombre : …….) modulant si gaz : unit air pulsé (séparable) si « unit gaz » ou comb. liq. : prémix(6) non-premix si air pulsé (gaz / combustible liquide / pellets) : Marque : ……………………Type : ………………. Année de construction : ………..N° série…………………. |
|  | Installation de chauffage central |
|  | Fluide caloporteur Eau Vapeur basse pression Huile thermique Production chaleur Chauffage ECS Chauff. + ECS |

## VOLET 2 : INFORMATIONS RELATIVES A LA BONNE INSTALLATION

## VOLET 3 : CONTROLE DE COMBUSTION

ATTENTION : les tickets sur lesquels figurent les résultats des mesures, mentionnant en outre l’heure et la date à laquelle la mesure a été réalisée doivent être agrafés sur cette attestation. 
Dérogation : En cas d’utilisation d’un système de transmission électronique des paramètres mesurés vers une application informatique générant l’attestation de contrôle, via un protocole fermé sur lequel l’opérateur n’a pas la capacité de modifier les valeurs, alors le ticket agrafé n’est pas obligatoire.

## VOLET 4 : DECLARATION DE CONFORMITE

L’ensemble générateur de chaleur – ventilation du local de chauffe – amenée d’air comburant – dispositif d’évacuation des gaz de combustion est-il conforme aux dispositions de l’AGW du 29/01/2009 ? OUI NON ATTENTION : Pour répondre positivement à cette question il est nécessaire que la case « oui » à la fin du tableau présent sous le VOLET 2 soit cochée, ainsi que la case « Résultat global » = « OK » du contrôle de combustion (VOLET 3). En cas de non conformité Causes de non conformité et actions à entreprendre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Autres remarques relatives à l’état général de l’installation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## VOLET 5 : PROCHAINES INTERVENTIONS ET SIGNATURES

ATTENTION : En cas de constatation d'un danger pour les utilisateurs du générateur contrôlé ou pour toute autre personne, le technicien agréé est tenu de prévenir l'utilisateur et le propriétaire du générateur; soit s'ils sont présents par un écrit signé par les parties concernées chacune en recevant une copie, soit s'ils sont absents par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception qui avertit du danger potentiel.

SOS odeurs de gaz : 0800 87 087 – Secours d’urgence : 100 ou 112.

- Numéro facultatif interne à l’entreprise.

- Personnel autorisé à effectuer l’acte de réception

- Générateurs combustibles liquides

Technicien agréé en combustibles liquides.

- Générateurs combustibles gazeux de type unit

Technicien agréé combustible gazeux de niveau GI ou GII.

- Générateurs combustibles gazeux équipé d’un brûleur pulsé

Technicien agréé combustible gazeux de niveau GII.

- Lorsque la puissance nominale utile de la chaudière ou de l’ensemble des chaudières est ≥ 400 kW, le technicien agréé doit travailler pour le compte d’un organisme de contrôle accrédité.

- Préciser le type d’appareil et de raccordement, tel que figurant dans en annexe B des normes NBN D51-003 et NBN B61-002 : p. ex. B11BS, C11, C33,…
Liste des différents types d’appareils et raccordements  voir par. exemple. l’annexe 2 du cours sur les diagnostics approfondis de type I.

- L'année de construction est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière. Lorsqu'il n’y a pas de plaque signalétique ou lorsqu'elle est illisible, l'année de construction est définie par déduction des informations sur la facture relative à son installation, sur le rapport de réception ou sur la documentation technique du générateur de chaleur.

- Brûleur prémix : le brûleur où la totalité de l'air comburant est mélangé au combustible avant le début de la combustion.

Brûleur prémix = brûleur à prémélange total.

- Vérifier que la plage de puissance de fonctionnement du brûleur est bien incluse dans la plage de puissance pouvant être délivrée à la chaudière (documentation technique du brûleur et de la chaudière).

- a. La pression doit être inférieure à la valeur prescrite par le fabricant du générateur de chaleur. A défaut, celle-ci doit être inférieure à - 5 Pa en fonctionnement.

b. Cette vérification se fait dans les circonstances normales de fonctionnement, c’est à dire à une température minimale de 60°C (thermomètre de chaudière), dans un local de chauffe fermé, et, si d’application, avec le capot de brûleur ou de protection installé

- Elément permettant de distinguer de façon juridiquement adéquate l’installation de chauffage central se trouvant dans un bâtiment devant être considéré comme « neuf » ou « existant » par rapport à la date d’entrée en vigueur de l’AGW du 29/01/2009, soit le 29 mai 2009.

- Pour les bâtiments dont la demande initiale de permis d’urbanisme a été introduite avant le 			29/05/2009, le local de chauffe, en ce compris les systèmes d’amenée et de sortie d’air et 			d’évacuation des gaz de combustion doit répondre aux prescriptions arrêtées par le Ministre de 			l’Environnement.
	En attendant ces prescriptions, il doit satisfaire aux dispositions du code de bonne pratique qui lui 		était applicable au moment du placement de l’installation de chauffage central ou auxquelles il a été 		soumis par la suite.

- a. Conduit d’évacuation collectif = conduit d'évacuation auquel sont raccordés plusieurs générateurs.

b. Etant donné que les non-conformités résultent fréquemment de combinaisons de générateurs 		interdites (p. ex B1/B2, B1/C9,…), il est nécessaire de disposer des informations relatives au 		raccordement des autres appareils raccordés à ce conduit.

- Instructions d'utilisation et d'entretien des équipements de l'installation de chauffage (chaudière, 				brûleur, régulation, etc.).

- Ce point IV sera d’application lorsque la méthode aura été adoptée par le Ministre de l’Energie.

- Si un seul générateur présent dans le local de chauffe, recopier la valeur notée à la ligne 					précédente.

- La température d’eau doit être supérieure ou égale à 60°C. 
	Exception : Si le régime de t° maximal des émetteurs est < 60°C (ex. : plancher chauffant) alors la t° 	d’eau doit être d’au moins 30°C et, si elle est connue, atteindre la t° maximale des émetteurs.

- Voir le tableau en fin de document.

- Si l’installation est déclarée non conforme, normalement mise à l’arrêt de l’installation et pas de délai 	défini pour une nouvelle réception.

=> voir le cadre rose dans le logigramme de réception.

MAIS possibilité de mettre ou maintenir en service durant une période de trois mois si :

* le bâtiment est destiné à l’habitation ;

* la période de l’année = septembre à avril ;

* il n’y a pas de risque pour la sécurité des personnes ;

* cette période est accordée pour la première fois.

=> voir le cadre bleu dans le logigramme de réception

- Si l’installation est déclarée conforme, la date de la première inspection périodique est soit dans 1 an 	(CL), soit dans 2 ans (CG de P ≥ 100 kW), soit dans 3 ans (CG de P < 100 	KW). Durant une période 	définie comme suit : 
	- le premier jour correspond au jour anniversaire de mise en service du générateur ;
	- le dernier jour est un mois plus tard.

- Le diagnostic approfondi doit être réalisé au plus tôt 2 ans après la modification apporté à 	l’installation (ou placement d’une nouvelle installation), lors du premier acte de contrôle périodique 	réalisé après cette période de deux ans 
	 pour les générateurs gaz, lors du premier contrôle réglementaire.

Logigramme relatif à la réception

START

Réception

FIN

oui

Installation conforme ?

Mise ou maintien en service de l’installation

non

non

Mise à l’arrêt de l’installation

Adaptation de l’installation

Habitation ?

oui

Septembre à avril ?

Nouvelle réception (vérification des éléments ayant conduit à la  déclaration de non conformité).

non

oui

Risque pour la sécurité des personnes ?

oui

oui

Installation conforme ?

non

non

Possibilité de remettre l’installation en service durant 3 mois max, et au plus tard jusqu’au 31 mars.

Nouvelle réception (vérification des éléments ayant conduit à la  déclaration de non conformité).

non

Installation conforme ?

oui

En application de l’article 11, §3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.